Лекция №3 (продолжение темы №2).

Токи замыкания в цепи.

1. Двухфазное (двухполюсное) прикосновение к токоведущим частям.

|  |  | При прикосновении к двум точкам с U образуется замкнутая электрическая цепь и через тело человека проходит ток. Его величина зависит от параметров сети и Rh. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис.3. |  |  |  |
| Ih=UARh=3UФRh,(3) | для UФ=220В и Rh=1000Ом |  | Ih=380мА ток смертельно опасен |

2. Однофазное прикосновение к токоведущим частям.

а) сеть с заземленной нейтралью:

|  | Ih=UФRh+Rn+R0,(4) при сопротивлении поля Rn→0 ток в этом случае смертельно опасен. Ih≃UФRh=2201000=220мА |
| --- | --- |

б) сеть с изолированной нейтралью:

|  | Цепь тока замыкается через тело человека, землю и далее через сопротивления изоляции и емкости фаз. |
| --- | --- |

R и C распределенные в сети параметры, обусловленные активной проводимостью изоляции и емкостью фаз относительно земли. На схемах условно эти параметры заменяют сосредоточенными.

|  | 1ωС=xc ω=2πf=314c−1 Y=gиз+jωC |  |
| --- | --- | --- |
| Рис.7. Схемы замещения. |  |  |

Определим ток Ih через тело человека.

В симметричном режиме сети

| Y1=Y2=Y3=Y | В случае прико-сновения человека, напр., к первой фазе симметрия нарушается | Послед. соед. R,L,C компл. сопр. Z=R+j(ωL−1ωC)==R+jx z=Z=R2+x2 Паралл. соед. R,L,C компл. провод. Y=g−j(1ωL−ωC)==g−jb y=Y=g2+b2 φ=arctgbg |
| --- | --- | --- |
| Рис.8. |  |  |
| Человек оказывается под напряжением U0'1. Найдем U00', т.е. потенциал нейтрали относительно земли. Согласно известному методу двух узлов напряжение между ними(в нашем случае между землей и нейтральной точкой) равно: U00'=U1(Y1+Y2)+U2Y2+U3Y3Y1+Y2+Y3+Yh+YH,(5) |  |  |

С учетом того, что  Y1=Y2=Y3=Y4 и  U1=UФ, U2=a2UФ,

U3=aUa(где a=−12+j32 фазный оператор) можно записать (после преобразований)  U00'=UФYh3Y+Yh+YH,(6)

Ток через тело человека.

Ih=U0'1Rh=U1−U00'Rh=UФRh3Y3Y+Yh=3UФ3Yh+1Y,(7)

Или (выражая через сопротивления Rиз и Xc)

| Ih=3UФ3Rh+Z,(8) | где Z – комплексное сопротивления изоляции провода относительно земли |
| --- | --- |

Z=1Y=11Rиз+jωC

В действительной форме этот ток равен

Ih=UФRh⋅11+Rиз(Rиз+6Rh)9Rh2(1+Rиз2ω2C2),(9)

Частные случаи.

а) R1=R2=R3=Rиз; С→0(короткие линии) тогда Y=1Rиз, Z=Rиз.

Ток через человека в действительной форме равен

Ih=3UФ3Rh+Rиз,(10)

б) C1=C2=C3=C и Rиз→∞(что может иметь место в кабельных сетях) тогда, Y=jωC=jxc  , Z=1Y=−jxc

Ток через человека в действительной форме равен

Ih=3UФ9Rh2+(1ωC)2,(11)

В ПУЭ нормируется Rиз на 1 фазу на одном участке:

- силовая электропроводка Rиз.доп≥0,5МОм;

- цепи управления, вторичная коммутация Rиз.доп≥1МОм.

Для случаев а) и б) изменение тока через тело человека в зависимости, соответственно, от Rиз  и С показано на рисунках:

а)                                                        б)

| Рис.9. Зависимость Ih от Rиз и C. |  |
| --- | --- |

Для определения критического сопротивления изоляции (из расчета длительно – допустимого тока – для 3с Ih.доп=6mA) используют выражение (10) Rиз.кр=3UФ−3RhIh.допIh.доп

Контроль изоляции.

Для контроля применяют:

- Измерение Rиз в отключенной установке один раз в год, а также вне очереди при обнаружения дефектов и после ремонта.

Rиз≥Rиз.доп

- Испытание повышенным напряжением в отключенной установке, т.е. испытывают эл. прочность изоляции (способность выдерживать рабочее напряжение) и выявляют дефекты.

Uисп=2÷3Uном в течении 1 минуты

- Непрерывный  контроль и измерение Rиз без отключения рабочего напряжения.

а) Метод 3-х вольтметров.

| Рис.10. |  |
| --- | --- |

В сеть между каждой фазой и землей включают вольтметры с большим омическим сопротивлением. Способ наиболее простой, но имеет недостатки:

- схема не реагирует на симметричное снижение Rиз всех фаз;

- на показания вольтметров оказывают влияние емкостные составляющие сопротивлений изоляции.

б) Метод наложения оперативного тока на рабочий.

| Рис.11. |  |
| --- | --- |

Ток утечки зависит от состояния изоляции Iут=f(Rиз)

Преимущества: схема реагирует на симметричное и несимметричное снижение Rиз; имеется сигнализация о предельно – допустимом снижении Rиз; входное сопротивление схемы высокое, что обеспечивает надежность.

Компенсация емкостных токов.

Протяженные сети, кабельные линии обладают большой емкостью фаз относительно земли (С=0,25÷1мкФ) и большим сопротивлением изоляции фаз Rиз→∞.

Ih=3UФ9Rh2+(1ωC)2

Изменение тока Ih при увеличении С показано на рисунке 9-б. При больших емкостях фаз ток опасен даже при Rиз→∞.

Для компенсации емкостной составляющей тока через человека в нейтраль или на каждую фазу включают индуктивное сопротивление – дроссель.

| Рис.12. Схема компенсации емкостных токов. |  |
| --- | --- |
|  | Ток проходящий через человека, равен геометрической сумме токов: Ih=Ia+Ic+Ik,(11) Для компенсации емкостной составляющей необходимо: Ic+Ikp=0 Из векторных диаграмм следует, что индуктивная составляющая Ialignlkp отстает от емкостной Ic на 180∘, т.е. находится в противофазе. |
| Рис.13. Векторная диаграмма токов через человека. |  |

При полной компенсации ток Ih равен

Ih=UФRh⋅3gиз+gk3gиз+gh+gk,(13)

где gk=rnrn2+(ωLk)2 - проводимость дросселя (rn=Rk + Ralignl0)Rиз

Ток Ih зависит только от активных сопротивлений Rиз и rn.

|  | Требуемая для полной компенсации индуктивность дросселя находится из условия Ic=−IKP. |
| --- | --- |
| Рис.14. Зависимость Ih(c) |  |

UФj3ωC=−(−j1ωLk)UФ,(14)

Lk=13ω2C

Защитное заземление.

Однофазные замыкания на корпус создают опасные потенциалы на нем и возле него из-за растекания тока с основания на землю. Существуют три способа защиты от поражения:

- автоматическое отключение за время менее допустимого; этот способ называется защитным отключением;

- снижение потенциала на корпусах до допустимой величины путем защитного заземления;

- зануление – обеспечивает автоматическое отключение и снижение потенциала на корпусах до допустимой величины.

В сетях с изолированной нейтралью токи замыкания (в случае попадания напряжения на корпус) недостаточны по величине для срабатывания автоматического отключения. Поэтому в таких сетях используют защитное заземление.

Нормирование заземлений по ГОСТ 12.1.030-81. Заземление применяется при U≤1000B в сетях с изолированной нейтралью, при U≥1000B - в сетях с любым режимом нейтрали.

Заземление обязательно при U≥500B во всех случаях;  при U≥36B в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью; независимо от U во взрывоопасных помещениях.

С целью обеспечения надежного контакта с землей корпуса, оболочки машин, аппаратов соединяют с заземлителем, находящимся в земле.

В этом случае при попадании фазы на корпус он окажется под напряжением U3=I3R3,(15)

| Рис.15.Схема заземления: а) принципиальная, б) замещения. |  |
| --- | --- |

Ток через тело человека при прикосновении к корпусу будет равен.

Ih=I3R3Rh,(16)

Чем меньше R3, тем меньше ток Ih.

Потенциал и сопротивление заземлителей.

Рассмотрим методику определения распределения потенциала в зоне растекания тока с заземленного корпуса и сопротивления заземлителя на примере полусферического заземлителя(считаем грунт однородным, а значит растекание тока замыкания равномерным по радиальным направлениям).

|  | В грунте под возде-йствием растекающе-гося тока создается электрическое поле с напряженностью Е. Плотность тока δ (дельта) убывает по мере роста диаметра полусферы δ=I32π(r+x)2 |
| --- | --- |
| Рис.16. |  |

Напряженность электрического поля определяется по выражению:

E=dUdx ;  E=ρδ=ρI32π(r+x)2;  dφ=Edxφx=r+x∞Edx;

φx=x∞dU=x∞Edx

Потенциал земли равен φx=I3ρ2π(r+x),(17)

т.е. он убывает по гиперболическому закону с увеличением расстояния x.

Из анализа зависимости φx(x) следует:

- при x→∞   φx→0. (зоной нулевого потенциала называется участок земли, где ϕ малозаметен - x≥20м);

- при x→0, φx→φmax=φ3

U3=φ3−0=I3ρ2πr,(18)

Напряжение зз. называется падение напряжения на сопротивлении земли между зз. и зоной нулевого потенциала. Сопротивлением заземления называется сопротивление земли возле зз:

R3=U3I3=ρ2πr,(19)

Сопротивление зз. зависит от ρ грунта, формы зз. и его размеров.

| Приближенные значения ρ |  | Электрическое со-противление грунта характеризуется его объемным удельным сопротивлениемρ, т.е. сопротивлением куба грунта с ребром длиной 1м или 1см. единица ρ- 1Омм |
| --- | --- | --- |
| Вода, грунт | ρ, Ом м |  |
| Морская вода | 0,2 - 1 |  |
| Речная вода | 10 - 100 |  |
| Глина | 8 - 70 |  |
| Суглинок | 40 - 150 |  |
| Песок | 400 - 700 |  |
| Каменистый | 500 - 800 |  |

При расчете зз. ρ измеряют на месте их сооружения.

Сопротивление одиночных заземлителей.

В качестве таких зз. применяют :

а) вертикальные электроды длинной l=3÷10м, диметром d=0,012÷0,02 (трубы при l≥50d)

Rз.в.≈ρ2πlln4ld;(приl≥50d),(20)

б) горизонтальные полосы, их закладывают в траншеи глубиной t=0,5÷0,8м; L – длина полосы; b - ширина

Rз.п.≈ρ2πLln2L2bt,(21)

Проектирование зз. по допустимому Rз.

На заданной площади подбирают и рассчитывают конструкцию зз. (размеры и число электродов) таким образом, чтобы выполнялось неравенство:

Rз≤Rз.доп,(основноерасчетноеуравнение),(22)

Применяются следующие конструкции зз.:

| 1. |  | Rз.доп. 1000В; 1000В. 100кВА; 100; Зазем. нетрл.. 10Ом; 4Ом; 0,5Ом; 250I3≤10; 125I3≤10. |
| --- | --- | --- |
| а) |  |  | б) |  |
| Рис.17. Контур (а) и сетка (б) с вертикальными электродами. |  |  |  |  |

Rз=0,42ρS+l+t+ρL+nl,23

где  S – площадь зз.;

l, n – длина и число вертикальных электродов;

L – общая длина горизонтальных полос;

t – глубина из заложения в землю.

| 2. |  | Rз=ρ2πLKBln2L2bt,(24), где KB=f(l/L,a/l) - коэффициент, учитывающий снижение Rз за счет вертикальных электродов. |
| --- | --- | --- |
| Рис.18. Полоса с вертикальными электродами. |  |  |

| 3. |  | R=Rn⋅η,(25) где R - сопротивление одного вертикального заземлителя (по 20); |
| --- | --- | --- |
| Рис.19. Вертикальные электроды без полосы связи в земле. |  |  |

n – число в.з.

η=f(a/l,n) - коэффициенты использования вертикальных электродов; учитывает явление взаимного экранирования полей при растекании тока с электродов.

Для самостоятельной работы:

Князевский Б.А. – с. 197÷217