Лекция №4 (продолжение темы №2).

Напряжение прикосновения и шага.

Uпр - это разность потенциалов двух точек цепи тока, которых одновременно касается человек.

Рис.20. К определению UприUш в зоне полусферического зз.

Uпр=φ3−φx=I3ρ2π(1r−1r+x),(26)

В сложных  зз. Uпр определяется как часть φ3:

Uпр=αпрφ3

где αпр=f(S,L,l,t,ρ,..)≤1 - коэффициент (еще b,d,x) напряжения прикосновения определяется из таблиц(он учитывает форму потенциальной кривой).

Напряжением шага называется разность потенциалов двух точек в местах опоры ступеней ног.

Uш=φx−φx+a=I3ρ2π(1r+x−1r+x+a),(27)

где a=0,8÷1м - длина шага.

Расчет зз. по допустимому Uпр.

В грунтах с ρ>500Ом или при малых площадях зз. невозможно обеспечить Rз.доп..

|  | Согласно ГОСТ 12.1.030-81 вблизи рабочих мест b=1÷3м, а вне зоны обслуживания b=6÷10÷20м. |
| --- | --- |
| Рис.21. Зависимость R3 от площади зз. |  |

В указанных условиях можно обеспечить Uпр.доп.  с помощью увеличения частоты сетки, исходя из уравнения:

Uпр.≤Uпр.доп.

Контроль зз. производят не реже 2 раз в год. Сопротивление зз. измеряют по схеме:

Рис.22. Схема измерения Rз методом амперметра – вольтметра.

Rз.изм.=Uз.изм.Iз.изм.,(Iз≈10А)

Зануление.

Зануление применяют в сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000В.

Назначение зануления -  устранение опасности поражения током в случае прикосновения к металлическим нетоковедущим частям, оказывающимся под напряжением.

Принцип действия защиты занулением заключается в автоматическом отключении поврежденного участка и одновременно – в снижении φ3 корпуса на время, пока не сработает отключающий аппарат (max токовая защита).

|  | Рис.23. Схема зануления а) принципиальная; б) замещения. |
| --- | --- |

Основные требования к занулению – обеспечить надежное и быстрое (доли секунды) срабатывание защиты для отключения поврежденного оборудования. Для этого необходимо обеспечить условие:

Iк.з.≥k⋅Iном,

где  Iном - номинальный ток плавного предохранителя или ток установки (срабатывания) автоматического отключения аппарата;

k – коэффициент надежности срабатывания.

Нормирование зануления (ГОСТ 12.1.030 - 81):

а) Сопротивление нулевого проводника

Zн.п.≤2Zф,

б) сопротивление рабочего заземлителя

R0≤2−4−8Ом,(приUном=660−380−220Всоответственно)

в) коэффициент надежности:

- для плавких выключателей k≥3;

- для автоматических выключателей с электромагнитным расцепителем (осечкой) к=1,25−1,4.

Расчет зануления.

Заключается в выборе нулевого защитного проводника с сопротивлением, обеспечивающим требуемый ток короткого замыкания и выборе отключающего аппарата, время срабатывания которого tоткл.≤tдоп.

Ток к.з. в комплексной форме

Iк.з.=UфZT3+ZФ+Zн.п.+xф.−н.п.=UфZT3+Zп

ZT - сопротивление трансформатора комплексное (принимается из таблицы).

В расчетах допустимо использовать формулу:   Iк.з.==UфZT3+Zп

Zп=(Rф+Rн.п.)2+(xф+xн.п.+xф.−н.п.)2,

где Rф и Rн.п. по формуле

R=ρ⋅lS,

где ρ - удельное  сопротивление  проводника для Cu – 0,018Ом⋅мм2м, для Al – 0,028Ом⋅мм2м;

l – длина проводника (м);

S – сечение проводника (мм2).

xф и xн.п. - для медных и алюминиевых проводников сравнительно малы (0,0156Омкм), ими можно пренебречь.

xф.−н.п. - взаимное индуктивное сопротивление петли «фаза – нулевой проводник»

xф.−н.п.=ωM=ωμrμ0πlln2Dd,μ0=4π10−7Гнм;

В практических расчетах удельное взаимное индуктивное сопротивление

xф.−н.п.'=0,6Ом/кмxф.−н.п.=0,6lОм,гдеl−(вкм)

При прокладке нулевых проводов кабелем или в стальных трубах xф.−н.п. можно пренебречь.

Без защитного зануления Uk=Uф; с занулением Uk=Iк.з.Zн.пр..

Для выбранного нулевого защитного проводника ток через человека

Ih=Iк.з.Zн.пр.Rh=Iк.з.Rн.пр.Rh

Время отключения поврежденного участка цепи          tоткл.≤50Ih

Повторные заземлители.

Применяют для снижения напряженности на корпусе относительно земли в момент прохождения тока к.з. и особенно при обрыве нулевого защитного проводника. Повторное заземление выполняют путем заземления нулевого защитного проводника на вводе здания и на концах питающей ЛЭП. Общее сопротивление повторных заземлителей нулевого защитного проводника должно быть:

Rп≤5−10−20Ом,(приUлин=660−380−220В)

Повторное и рабочее заземления действуют как делитель напряжения.

При замыкании фазы на корпус и отсутствии  обрыва ток через человека при использовании повторного заземлителя

Ih=Iк.з.Zн.п.Rh=RпR0+Rп

При обрыве нулевого защитного проводника

Ih=UфRh=RпR0+Rп

|  | Рис.23. Схема зануления а) принципиальная; б) замещения. |
| --- | --- |

Контроль заземления.

Не менее 1раза в год измеряют и определяют следующие параметры: (ZФ+Zн.п.+xф.−н.п.) - сопротивление петли; R0;Rп;tоткл.. Измеренные значения сравнивают с допустимыми по нормам.

Защитное отключение.

Защитное отключение (а.з.о.) – быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое  отключение электроустановки при возникновении опасности поражения человека током.

В основе З.О. лежит принцип ограничения времени протекания тока через человека. Наибольшее распространение получили З.О. с Iуст=30мА, tоткл=30мс.

Основные требования к а.з.о.

а) быстродействие  tоткл≤tдоп, где tдоп≤50Ih.доп.

время отключения а.з.о. складывается из времени срабатывания прибора з.о. (реле 0,02÷0,05с) и времени срабатывания собственного автомата (0,06с электромагнитного и 0,2÷0,5с теплового) tоткл=tр+tотк.а.;

б) надежность, т.е. отсутствие отказов, а также ложных срабатываний;

в) высокая чувствительность, т.е. способность реагировать на малые изменения входного сигнала;

г) селективность – отключение только аварийного участка;

д) самоконтроль, а.з.о. могут применятся в сетях любого напряжения с любым режимом нейтрали (больше – до 1000В).

Принцип построения схем а.з.о. зависит от типа входного сигнала, поступающего к датчику:

- напряжение на корпусе (прямого действия);

- напряжение нулевой последовательности (косвенного действия);

- ток нулевой последовательности (косвенного действия);

- ток замыкания на землю (прямого действия);

- комбинированные.

Применяется в СССР:

- в передвижных устройствах;

- как дополнительная мера к защите заземления и заземления;

- в электроинструментах.

Пример: удар током от прикосновения к троллейбусу (если есть утечка на корпус). Ежегодно от этого гибнет около 50 человек.

1ая Схема а.з.о. (вх. сигнал – напряжение на корпусе). Схема осуществляет защиту от глухих замыканий на землю и пригодна для сетей с изолированной  и заземленной нейтралью, любого напряжения.

Такие схемы могут применятся только совместно с заземлением или другими мерами защиты. Напряжение срабатывания U3=20÷60В, при этом Ip воздействует на реле Ph, нормально – замкнутые контакты K1 которого размыкаются и отключают МП.

Достоинства - простая.

Недостатки:

- нет контроля исправности и самоконтроля;

- Iуст зависит от Rвсп;

- трудности с селективностью при общем заземлении;

- требуются вспомогательные заземления.

2ая Схема а.з.о. (входной сигнал – ток нулевой последовательности). В этой схеме датчиком является трансформатор тока нулевой последовательности ТТНЛ. Первичная обмотка ТТНЛ – три фазных провода (1), вторичная обмотка (2) намотана на кольцевом магнитопроводе (3).

| Схема а.з.о. по току н.п. а) принципиальная б) ТТНП |  |
| --- | --- |

Схемы этого типа осуществляют защиту от глухих (Iу>30мА) или неполных (Iу=10мА) замыканий на землю.

Назначение – обеспечить безопасность при прикосновении и заземлении или занулении корпуса при попадании ан него фазы или при прикосновении к токоведущим частям электроустановки.

В нормальном режиме геометрическая сумма токов трех фаз равна нулю I=0.  При замыкании на корпус симметрия токов нарушается I≠0.

Реле тока Т срабатывает при Iср=10мА и отключается с помощью МП оборудованное М.

Схема имеет:

- высокое быстродействие;

- чувствительность;

- обеспечивает селективность;

- не зависит от сопротивления заземления;

- пригодность для схем с заземленной и изолированной нейтралью (1000B,>1000B).

Прочие способы электрозащиты.

1)Использование малого напряжения.

- переменный ток 42В, а в помещениях особоопасных 12В, с повышенной опасностью36В;

- постоянный  ток 110В.

2) Электрическое разделение сетей.

Питание оборудования от специального разделительного трансформатора, который отделяет электрический приемник от первичной разветвленной протяжной сети (с большой емкостью и малым активным сопротивлением).

3)Оградительные устройства.

Обеспечивают недоступность токопроводящих частей для случайного прикосновения к ним.

4)Блокировка (механическая, электрическая).

Препятствует проникновению человека в опасную зону или устраняет опасность на время пребывания человека в этой зоне.

5)Предписывающие плакаты.

Предупреждающие: «Под напряжением. Опасно для жизни!»

Запрещающие: «Не влезай, убьет».

Разрешающие: «Работать здесь».

6) Двойная изоляция.

Состоит из рабочей и дополнительной, которая служит для защиты человека от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей. Рабочая - 0,5÷1МОм.

Усиленная рабочая изоляция обеспечивает такую же защиту, как двойная – 5МОм.

7) Средства индивидуальной защиты.

Основные СИЗ выдерживают рабочее напряжение. В эл. установках  до 1000В к ним относятся :

- инструмент с изолированными рукоятками;

- диэлектрические перчатки;

- указатели напряжения.

Дополнительные СИЗ защищают от напряжения шага – коврики, боты.

Производство  работ в электроустановках, допуск и оформление работ строго регламентировано ПТБ.

Организационные меры электрозащиты.

а) наряд или устное распоряжение с записью в журнал; в наряде указывают состав бригады, квалификацию по ТБ, меры электрозащиты, лицо ответственное за безопасность;

б) допуск бригады к работе (дежурный указывает отключенный участок и показывает, что напряжение отсутствует указателем или рукой);

в) надзор за бригадой во время работы;

г) оформление переходов (на другие участки) и окончание работы.

Технические меры защиты.

Технические меры защиты обеспечивают безопасность персонала при выполнение работ с полным или частичным снятием напряжения с эл. установки.

а) отключение с видимым разрывом (или двойное);

б) вывешивание плакатов по ТБ (Например: «Не включать работают люди», «Работать здесь». И при необходимости установка временных ограждений.);

в) проверка отсутствия напряжения на токоведущих  частях установки;

г) наложение временных заземлений.