Тема7. Воздух рабочей зоны.

Микроклимат в рабочей зоне – характеризуется  t0C,  υ м/с, Ψ  и тепловой радиации вт/см2.

Организм человека обладает способностью регулировать процессы теплообразования и теплоотдачи в необходимых для жизни границах. В условиях теплового комфорта теплоотдача распределяется следующим образом: на лучеиспускание  45; путём конвекции  30; расход теплоты на испарение влаги с поверхности тела  20; на нагрев вдыхаемого воздуха  5. Теплоотдача перераспределяется при изменении t∘C, v м/с, Ψ  воздуха, а температура тела сохраняется постоянной. Это свойство организма называется терморегуляцией. Терморегуляция нарушается в условиях, резко отличающихся от комфортных.

Поэтому ГОСТом 12.1.005-88 нормируются t, υ , Ψ.  В зависимости от сезона года, категории тяжести работы и наличия избытков теплоты установлены оптимальные и предельно допустимые параметры микроклимата.

Нормы оптимального микроклимата находятся в пределах:

t = 1625 ∘C;  υ = 0,20,5 м/с; Ψ = 4060 .

Если по техническим причинам нельзя обеспечить тепловой комфорт, то допускаются предельные отклонения:

а)   13∘C - (зимой при выполнении работ тяжёлой категории), 28∘C - (летом);

б) влажность 4075 (более 75 плохо испаряется пот, менее 40 –пересыхание слизистой оболочки рта;

в) подвижность воздуха 0,2 1 м/с (менее 0,2 м/с - прекращается конвекция, более 1 м/с – сквозняк).

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Чистый естественный воздух содержит: 78,08% азота; 20,95% кислорода; 0,93% аргона; 0,03% углекислого газа; 0,01% прочих газов.

В процессе производства в воздух попадают вредные примеси различных частиц, газов и паров. ГОСТом установлены ПДК для многих сотен вредных веществ, которые по степени опасности для человека разделены на 4 класса:

1 – чрезвычайноопасные (менее 0,1 мг/м3) –свинец, ртуть, хлор, ванадий;

2 – высокоопасные (0,1 – 1 мг/м3) – йод, марганец, медь, никель;

3 – умеренноопасные (1 – 10 мг/м3) – борная кислота, метиловый спирт;

4 – малоопасные (более 10 мг/м3) – ацетон, аммиак, этиловый спирт.

Контроль состояния воздуха рабочей зоны.

Параметры микроклимата измеряют систематически приборами: t∘C- термометром (разовый замер) или термографом (постоянная регистрация); v м/с - анемометром; Ψ -психрометром (абсолютная влажность, мм. рт. ст.) или гигрометром(относительная влажность).

Загрязнение воздуха вредными веществами контролируют в зависимости от класса опасности веществ: 1 и 2 классы опасности - непрерывный контроль газоанализатором с регистрацией (ФЛ-5501); 3 и 4 классы - периодический контроль, производится отбор проб в зоне дыхания не менее 5 раз в смену с помощью различных поглотителей.

Защита от источников тепловых излучений.

- Теплоизоляция нагреваемых поверхностей (асбест, спец. бетон, кирпич);

- Экранирование тепловых излучений (теплоотражающие – листовой алюминий, белая жесть, теплопоглощающие – огнеупорный кирпич, асбестовые щиты);

- Вентиляция;

- Защитная одежда;

- Ограничение времени работы при больших тепловых нагрузках;

Защита от вредных примесей в воздухе рабочей зоны.

- Герметизация источников;

- Работа оборудования под разряжением;

- Замена токсичных веществ нетоксичными;

- Механизация и автоматизация работ;

- Удаление рабочего места из зоны загрязнения;

- Вентиляция;

- Ограничение длительности работы в условиях загрязнённого воздуха.

Системы вентиляции и их выбор.

  - естественная вентиляция - осуществляется за счёт разности температуры внутри и снаружи помещения; применяется для удаления избытков теплоты.

  - механическая- с помощью вентилятора:

- общеобменная - для удаления избытков теплоты, влаги;

- умеренно - и малоопасных, вредных веществ из всего объёма помещения;

- местная приточная (воздушный душ) – для подачи охлаждённого воздуха в горячих цехах;

- местная вытяжная совместно с приточной для удаления вредных веществ 1и 2 классов опасности непосредственно из мест их образования. Подача свежего воздуха производится в зону дыхания.

Требования к вентиляции.

      - Обеспечение чистоты воздуха и оптимальных параметров микроклимата;

      - обеспечение правильных потоков воздуха (отсутствие сквозняков или застоев);

      - объём приточного воздуха должен соответствовать объему вытяжного (разница не более 15   -  выт. > прит.);

      - шум не должен превышать ПД уровни;

      - система вентиляции должна быть электро - , пожаро - , и взрывобезопасной.

Порядок проектирования вентиляции.

- Выбирают систему вентиляции;

- Рассчитывают объём перемещаемого воздуха, м3/ч;

- Разрабатывают схему воздуховодов и рассчитывают потери давления, Н, Па:

Hi = Ri* Li +∑ (ξj * (υ2 * ρ / 2)), где

Ri – удельные потери давления на на i-ом участке, Па/м;

Li – длина i-ого участка, м;

ξj – коэффициент потерь давления на местное сопротивление;

υ – скорость движения воздуха на i-ом участке, м/с;

ρ – плотность воздуха, кг/м3

- Рассчитывают мощность электрического двигателя, кВт:

N = VвентН3600∗103∗η,    где

- к.п.д. вентилятора;

- По каталогу выбирают вентилятор.

Выбор системы вентиляции и расчёт объёма воздуха производится в зависимости от цели её использования.

1. Нормальные условия (вредные факторы отсутствуют)- используют общеобменную систему вентиляции.

Расчёт объёма воздуха производят по числу работающих людей (n) и санитарной норме подачи воздуха на 1 человека (в зависимости от объёма помещения, приходящегося на одного человека)- (V1,м3чел∗ч).

V1=20−60м3чел∗ч;

Vвент=n∗V1.

2. Для удаления вредных веществ 3 и 4 классов опасности используют общеобменную вентиляцию.

Уравнение баланса поступающих и удаляемых вредных веществ

kG+g1Vвент=g2Vвент, где

G- кол-во вредных веществ, выделяемых в процессе производства, мг/ч;

g1	 и g2- концентрация вредных веществ в поступающем в помещение воздухе (g1) и удаляемом (g2 = gдоп по ПДК), мг/м3;

k- коэффициент на неравномерность распределения вредных веществ в помещении k=1,52.

3. Для удаления избытков теплоты применяют общеобменную вентиляцию.

Уравнение теплового баланса

Vвент∗С(tух−tприх). γ=3600∗Qизб,  где

Qизб- избыточная теплота, Вт;

- плотность воздуха, 1,21,29кг/м3;

С=103Дж(кг∗к), удельная теплоёмкость воздуха;

tyx=tр.м.+Δt(h−2) - температура удаляемого воздуха;

tр.м.− по ГОСТ 12.1.005-88;

Δt=1−5∘C;

h-высота помещения.

Источники тепловыделений: электрооборудование и освещение Q1, солнечная радиация Q2, люди Q3 и др.

Q1=i=1nPi⋅Ei, вт, где Pi- установленная мощность -ого оборудования, вт.

Еi- коэффициент потерь электроэнергии.

Q2=m⋅S⋅k⋅Qc,Вт, где – число окон, S-площадь окна, м2,

k=0,61,5- учитывает вид остекления,

Qc =127 –234 Вт/м2- теплопоступление с 1 м2 окон (северная                                           и южная сторона)

Q3=n⋅q,Qизб=Q1+Q2+Q3    , где

n- число работающих,

q= 85 Вт/чел - тепловыделение человека.

- Удаление вредных веществ 1 и 2 классов опасности производят с помощью местной вентиляции из мест выделения вредных веществ (вытяжные шкафы, зонты, бортовые отсосы - щели, передвижные патрубки).

V = (10*x2 + F) * υА ,  м3/ч;

υ в зоне дыхания радиусом υВ = 0,20,5 м/с по ГОСТу.

υ  в месте выделения вредных веществ υА = 0,61,5 м/с по санитарным нормам.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Используют противогазы и респираторы.

Респираторы ГОСТ 12.4.041-78

Промышленные противогазы ГОСТ 12.4.042-78

Противопыльные респираторы Лепесток, ШБ-1, РП-К

Универсальные респираторы Астра, РУ- 60Н.